1#纺丝机“四改五”项目-升级1#纺丝机PCS7系统技术文件

一．改造系统工程概况

为使1#纺丝机具备五线柔性生产能力，同时考虑未来六线生产模式，预留六线所有仪表接口，同时在不影响其它机组生产的前提下，对1#纺丝设备相关仪表进行改造，涉及设备供应、仪表安装、电缆敷设、控制系统硬件改造和软件开发等内容。

二．技术标准和规范

《自动化仪表工程施工及验收规范》　GB50093-2013

《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014

《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS）》 GB/T 33009

ANSI/ISA S5.1 仪表符号和说明

ISA S5.4 仪表回路图

ISA S5.3 DCS系统图形符号

三．技术要求

1．改造内容及要达到的功能要求（如涉及设备采购，参照相关招标技术文件要求）

| 序号 | 项目/服务工程名称 | 施工范围及改造内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纺丝机部分 | 1.安装288根光纤探头和固定支架，对纺丝机开288个过孔，穿光纤和电缆固定和接线等。 2.安装24台正压防爆箱和10台补丝箱。敷设1根4*6mm2 24V电源电缆和1根PN通信电缆(从丝束控制室断丝报警CPU柜到正压防爆箱),以及箱间电缆连接、防爆挠性管、气源管等附件安装。 3.新装2个往复架开关，包含支架制作和安装、标牌张贴、开关固定。分别敷设2根3*1.5mm2控制电缆（从往复架开关到2#纺丝IO室），包含开关接线、防爆挠性管和穿线管安装、柜内接线等。 4.安装2台防爆LED显示屏，包含电源和通信电缆。 PLC直接通过Profinet驱动LED屏显示，不再经过操作站电脑控制。 |
| 2 | 卷曲机部分 | 1.安装卷曲机控制台仪表，包括卷曲机PA表20只、转子流量计40只、压力表10只、精密减压阀30只、手动阀30只，以及仪表接头、气源管、PA总线电缆等。 2.恢复安装PA总线分配器2只、差压表1只，压力变送器2只。 3.安装2个光电开光，敷设2根本安电缆到1#纺丝IO室。 |
| 3 | 干燥机部分 | 1.干燥机尾部光眼移位：根据最终丝带摆放位置，调整光眼安装位置。 2.新装光眼4只，包含支架制作和安装、标牌张贴、固定。敷设4根2*0.75mm2本安电缆（从光眼到2期纺丝IO室）约400米，包含线槽开孔、光眼接线。IO柜内安装2只双通道安全栅、柜内接线、张贴元件标签。 3.干燥机尾部新装2个丝束断带开关，包含支架制作和安装、标牌张贴。敷设3*1.5mm2控制电缆2根（从丝束断带开关到1期纺丝IO室约200米），涉及开关接线、防爆挠性管安装和柜内接线等。 |
| 4 | 二期纺丝IO室至MCC室控制电缆 | 1.敷设8根2*2.5mm2卷曲机控制电缆，从卷曲机变频柜到纺丝IO柜（2个速度反馈，2个速度给定，2个运行状态，2个连锁保护）。 2.敷设4根2芯铺丝器控制电缆，从铺丝器变频柜到纺丝IO柜（2个速度反馈，2个速度给定）。 3.以上电缆的固定、对线、柜内接线、挂电缆牌等。 |
| 5 | 控制系统 | 1.断丝报警系统：控制柜通信和电源改造，1#纺丝机远程IO更换为支持PROFINET通信的IO-LINK设备。增加2台补丝箱（主副补选择、感丝器检测、报警和统计报表等），增加4线和5线切换等功能，根据不同的模式分配相应的断丝检测开关和补丝箱，通过LED显示屏显示相关断丝和断带报警信息。 2.PCS7系统：PCS7工控系统升级为V10版本，IO柜安全栅、继电器改造，1#纺丝机界面增加2套卷曲机监控块，包含电机启动、运行、连锁保护、速度给定和反馈功能，PA表压力显示功能，增加两条丝带光眼检测和摆丝机选线功能，卷曲机铺丝槽溢丝报警。 3.配合信息系统开发：提供MES系统和PI系统需要的通信点表，并配合通信调试。 |
| 6 | 调试 | 1.纺丝机的断丝报警系统调试投用，含288只探头、10台补丝箱、24台正压防爆箱。 2.纺丝机10个往复架开关测试。 3.卷曲机所有仪表的测试，包括设置20只PA压力变送器的参数、恢复16只拆除的PA压力变送器的默认地址。 4.干燥机尾部20只光眼和10只断带开关的调试。 5.摆丝机选线功能调试。 6.配合甲方进行仪表的静态、动态调试及系统联调以及资料的收集归档等。 |

2．拆除设施、设备的位置编号、名称、型号规格、数量清单

| 序号 | 项目/服务工程名称 | 施工范围及改造内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纺丝机部分 | 1.保护性拆除8台补丝箱和4台防爆端子箱，包括电缆、防爆挠性管、穿线管、补丝感丝器等附件。 2.保护性拆除288根光纤探头和放大器，以及相关控制电缆、线槽、桥架。 3.保护性拆除断丝报警1#远程IO柜，但保留DP通信电缆，不影响其它IO柜正常通信。 4.保护性拆除2台LED显示屏，包括气源管、穿线管支架等。 |
| 2 | 卷曲机部分 | 1.保护性拆除卷曲机控制台仪表，包括卷曲机PA表16只、转子流量计32只、压力表8只、精密减压阀24只、PA总线分配器2只（含接线箱）、差压表1只，压力变送器2只。 2. 保护性拆除PA总线分配器2只、差压表1只，压力变送器2只。 |

上表工程量仅供参考，以实际踏勘为准。在拆除过程中若发现有漏项，均由乙方无偿拆除。

3．甲供设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤探头 | 15mm宽2M长 | 288只 |  |
| 2 | 感丝器 | P+F | 20只 |  |
| 3 | 补丝箱 | 350*300*215mm P+F | 10台 |  |
| 4 | 正压防爆箱 | 400*580*284mm P+F | 24台 | 含箱间连接附件 |
| 5 | 防爆开关 | 07-3511 bartec | 4只 |  |
| 6 | 光眼 | Q45AD9DQ banner | 4只 |  |
| 7 | 光电开关 | banner | 2只 |  |
| 8 | 安全栅 | IM1-22EX-T/24V truck | 3只 |  |
| 9 | 转子流量计 |  | 40只 |  |
| 10 | PA压力变送器 | B82 vega | 20只 |  |
| 11 | 雾化水压力表 | 60mm表盘 2.5KG/cm 轴向 ashcroft | 10只 |  |
| 12 | 精密调压阀 | IR2000-02 SMC | 30只 |  |
| 13 | 手动阀 | HK2A SMC | 30只 |  |
| 14 | 接头 | SMC | 1批 |  |

注：乙方有责任协助甲方核实甲供物资的准确性。

4．招标购买的材料名称、型号规格、数量、品牌清单

| 序号 | 购买材料名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pcs7 v10授权 | 6ES76585AX780CA5 6ES76532BB000XB5 6ES76523BA786CA0 6ES7658 2XB00-0XB0 6ES7658 2CX78-0CB5 6ES7658-2EA00-2YB0 6ES7658-3LD78-0YA5 6ES7658-0HX78-2YB0 | 1套 1套 1套 2套 6套 2套 1套 1套 | 西门子 | 必须满足现用系统点授权种类和点数要求。 |
| 2 | 防爆LED屏 | ExdIIBT6Gb/ExtbA21T80℃工作电压AC220V(85-264VAC50/60HZ) 防爆屏幕尺寸 不小于1050×650×160屏幕显示面单面显示屏幕亮度范围500----6500cd/㎡内置通信端口 1*RJ45网口/DB9 配通信协议 Profinet/D屏体材质亚光304不锈钢材质安装方式者悬挂吊顶安装方式电缆引入装置 M20*1.5内螺纹，供防爆挠性连接管螺纹对接环境温度标准温限-20---+55℃相对湿度10---85%RH（+25℃） | 2台 |  |  |
| 3 | 防爆挠性管 | G1/2 1.5米304 | 30根 | 优质 | Exd |
| 4 | 防爆挠性管 | G3/4 1米304 | 8根 | 优质 | Exd |
| 5 | 防爆密封盒 | G3/4 | 10只 | 优质 | Exd II |
| 6 | 穿线管 | DN20镀锌钢管 | 20米 | 优质 |  |
| 7 | 穿线管 | DN25 镀锌钢管 | 30米 | 优质 |  |
| 8 | 螺纹三通 | DN50 | 2个 | 优质 |  |
| 9 | 螺纹三通 | DN25 | 1个 | 优质 |  |
| 10 | 本安电缆 | ZR-ia-DJYVRP 2*0.75mm2 | 400米 | 昆缆 |  |
| 11 | 控制电缆 | ZR-RVVP 2*1.5mm2 | 1000米 | 昆缆 |  |
| 12 | 控制电缆 | ZR-RVSP 2*1.5mm2 | 200米 | 昆缆 |  |
| 13 | 通信电缆 | 6XV1830-5FH10 | 200米 | 西门子 |  |
| 14 | 支架 | 断丝报警光眼、其它设备 | 1批 | 优质 |  |
| 15 | 接头 | DN15 DN20 | 1批 | 优质 |  |

注：以上材料型号和数量仅供参考，实际型号和数量以现场踏勘为准。如在实施过程中发现有相关材料漏项或短缺，均由乙方无偿补齐。

5．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

PCS7控制系统、断丝报警系统EE图和项目文件。

6. 设备系统运行稳定性及可靠性要求

各个系统为每天24小时，全年365天连续运行。

7．维修服务要求

拆除的仪表需妥善保管，利旧的仪表需考虑存放措施，做好标记，放置到厂内指定地点。废弃物资搬运到厂内指定地点。

作业结束后,乙方负责清理作业现场,做好现场恢复工作，做到工完料净场地清。

现场设备张贴设备标签，现场电缆挂牌，电线套线管等，标识齐全。

8.技术服务要求

乙方技术人员应对甲方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决甲方在合同范围内提出的技术问题。

9．备件要求

无

10. 技术方案要求

必须踏勘现场，制定切实可行的技术方案。

11. 其他要求（（施工资质、授权等要求）

乙方需具备仪表安装、西门子PCS7系统开发经验。

四．施工安全和进度

1．施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

施工区域为防爆2区，必须严格执行昆纤相关安全要求。安全网、安全带、安全帽、工作服、手套、防砸鞋、耳塞、防护眼镜等劳保用品，以及施工中用到的工器具，除在本技术要求内明确说明由昆纤提供外，均由乙方提供。

2. 施工安全方案要求

根据施工现场情况，参与编制安全有效的施工安全方案，并配合进行安全交底。

3．昆纤安全要求:

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安

全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临

时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单

位应指定安全员进行监督。

- 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

- 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

4．项目进度要求（施工进度、工期、时间要求）

1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求

施工时间预计为2025年8月期间，边生产边施工，施工工期约5天。乙方应提前进场，做好准备工作，以确保项目按时、按质、按量的完成。因乙方原因导致的项目进度滞后、设备损坏或生产延误等问题，均由乙方负责。

2）签订合同后，中标方需在7个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工方案》提交项目负责人。

五．调试及验收

1．系统调试要求

配合工艺生产进行单机调试、联动调试和生产试运行，以成功开车合格品为目标。

2．工程质量验收标准和要求

现场仪表按照《自动化仪表工程施工及验收规范》进行验收，控制系统功能以满足工艺要求为准，试运行72小后进行最终验收。

3．质保期

质保期为1年，在质保期内，因乙方原因导致现场仪表或控制系统出现问题，应在24小时内赶到现场，并进行无偿处理。

六．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、*报告的数量和方式

涉及变更的EE图、P&ID图、电缆表、操作说明书、产品合格证等（纸质3份，电子版1份）。

2．培训时间、地点、人数要求

时间：调试期间　地址：施工现场或维修会议室　人数：5人

七．技术专有权

本项目涉及的软件开发著作权归昆纤公司所有。

八．保密协议

遵守昆纤公司的技术保密协议。乙方要严格做好保密工作，对工业控制系统内部的敏感信息（如工艺文件、设备参数、系统管理数据、现场实时数据、控制指令数据、程序上传/下载数据、监控数据等）进行重点保护，防止敏感信息外泄。具体网络安全责任如下：

a)	为行业专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于行业，乙方不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

b)	乙方需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述原则。

c)	双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容保密责任。

d)	接受甲方及烟草行业网络安全和信息化工作主管部门网络安全监管。

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：

附表四：

| 昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录编号:Q4-EP-007 |  |  |  |
| 项目工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 分部分项工程名称 |  | 项目经理 |  |
| 隐蔽工程名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |
| 图纸变更修改 | □ 是 □ 否 | 项目负责人 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |
| 隐蔽工程内容及部位 | 施工质量验收规范的规定、规范号 | 施工单位检查记录 | 建设单位验收记录 |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
|  |  | 现场负责人： | 现场监护人： |
| 施工单位自查结论 | 施工员： | 施工班组长 |  |
|  | 专业质量检验员： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位验收意见 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |