5#空压机系统维保外协服务技术要求
1． 服务概况
对公司5# ZR315VSD空压机及MD800干燥机进行8000小时及故障点维保；对3#空压机空气过滤器外罩壳进行更换。
2． 技术标准和规范
阿特拉斯.科普柯无油螺杆空压机的维护保养内容规范及技术服务规范要求。
三．维保内容 
1、5# ZR315VSD空压机8000小时及故障点维保
	序号
	零件名称
	零件编号
	数量
	备注

	1
	 B级维护保养包
	2906080000
	1
	详细内容见备注

	2
	油呼吸器保养包
	2901111500
	1
	

	2
	变频器维护保养
	3003000315
	1
	

	3
	排污阀过滤芯
	1623924900
	2
	

	4
	高压平衡膜片
	1810019200
	2
	

	5
	变频机电机油脂
	2901033803
	1
	

	6
	润滑油 ROTO-Z 20L
	2908850101
	1
	


2、MD800 VSD 干燥器8000小时及故障点维保
	序号
	零件名称
	零件编号
	数量
	备注

	1
	MD800 B级维护保养包
	2906083300
	1
	详细内容见备注

	2
	单向阀保养包
	2906059800
	1
	

	3
	MD800 驱动总成
	1627291067
	1
	

	4
	MD800露点升级模块
	3002617231
	1
	


3、3# GA-250 空压机故障点维保
	序号
	零件名称
	零件编号
	数量
	备注

	1
	GA250组合空滤外壳
	1614951580
	1
	


注：
ZR315VSD空压机B级维护保养包（2906080000）包含的内容为
	序号
	零件名称
	零件编号
	数量
	备注

	1
	单向阀O型密封圈
	0663210749
	1
	

	2
	单向阀O型密封圈
	0663210750
	3
	

	3
	单向阀O型密封圈
	0663210779
	1
	

	4
	单向阀O型密封圈
	0663210780
	1
	

	5
	单向阀弹簧
	2250557900
	1
	

	6
	中冷排污阀保养包
	2901063300
	1
	

	7
	后冷排污阀保养包
	2901067300
	1
	

	8
	进气阀保养包
	2906039100
	1
	

	9
	进气阀（含轴承）保养包
	2906049900
	1
	

	10
	过滤器保养包（包含空滤、油滤）
	2906073000
	1
	

	11
	中冷排污单向阀
	8204094034
	1
	


MD800 B级维护保养包（2906083300）包含的内容为
	序号
	零件名称
	零件编号
	数量
	备注

	1. 
	过滤网
	1614766300
	1
	

	2. 
	密封垫圈
	0650100118
	3
	

	3. 
	O型密封圈
	0663614700
	2
	

	4. 
	O型密封圈
	0663210647
	1
	

	5. 
	除雾器
	1617506010
	1
	

	6. 
	密封垫圈
	0650010109
	1
	

	7. 
	密封环
	1617506500
	1
	

	8. 
	密封环
	1617538006
	1
	

	9. 
	露点指示器
	1202885400
	1
	

	10. 
	电子排污阀包EWD 330C
	2901063300
	2
	


四．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料
   /
五. 设备系统运行稳定性及可靠性要求
根据阿特拉斯.科普柯无油螺杆空压机的维护保养内容规范及技术服务规范要求，保障压缩空气系统能安全、高效、节能的运行；避免空压机出现不规则的故障停机，对整个生产系统造成影响；ZR315机组高压转子、低压转子提供无条件免费质保服务。保证空压机产气能耗效率、延长机组的使用寿命。 
六．空压机维保技术服务要求
1、维保内容中所需的相关材料、零件、人员、器具及安装等均含在本服务范围内；维保人员需是阿特拉斯专业维保人员，零配件必须为阿特拉斯原厂正品零配件，提供阿特拉斯公司出具的原产地证明及中华人民共和国海关进口货物报关单（申报单位应为阿特拉斯·科普柯上海贸易有限公司）。
2、乙方需对甲方标的系统机组进行专业细致的检查、按工程量内容要求完压缩空气机组的维保工作。
3、由乙方维护保养专业人员对系统机组进行机器调试，确保压缩空气机组的正常运行。要求有阿特拉斯原厂工程师至少一名。
4、乙方视系统机组检查维保的状况提交维保试运报告或建议。每3个月提供一次全面的巡检服务并提供巡检报告，并对巡检出的设备故障进行处理。设备出现故障2小时内作出响应、无偿提供24小时紧急情况处理技术服务，故障停机情况下24小时内指派专业服务技术人员到现场进行修复处理至正常状态。
5、乙方必须按ZR空压机保养技术服务标准规范进行维保工作。
七. 技术方案要求
   乙方需编制含施工步骤、施工进度计划、施工人员安排、施工组织设计、施工安全控制内容等的“施工安全技术方案”提交甲方，审核通过后方可施工。
八．维保工期要求
7个工作日。
九．调试及验收

1．系统调试要求 
乙方维护保养专业人员对系统机组进行调试，确保压缩空气机组的正常运行。
2．工程质量验收标准和要求
1、按ZR空压机保养技术服务标准规范要求进行验收。
2、空压机无漏水、漏油、漏气，加卸载正常、灵敏、可靠，排水阀、油泵运行正常，保养完成后空压机内部干净整洁、无跑冒滴漏和异响。冷却器散热效果良好、空压机系统内无故障代码，其他各项参数指标运行正常。
3．质保期

验收合格之日起12个月。
十．资料及培训

/
十一．技术专有权
/

十二．保密协议
/

十三．其他要求（（施工资质、授权等要求）

1、具有履行供货合同所必需的设备和售后专业技术能力：投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或承诺书。
2、要求投标方提供有效的三体系认证证书。
3、近3年具有无油螺杆无油螺杆空压机的维保业绩。
附表一：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表二：

	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	　
	承包商
	　
	检查日期
	　

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	　
	　

	2
	是否防爆
	　
	　

	3
	外观是否完好
	　
	　

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	　
	　

	5
	绝缘是否可靠
	　
	　

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	　
	　

	7
	电缆是否完整
	　
	　

	8
	是否正规接线插头
	　
	　

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	　
	　

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	　
	　

	11
	电源电压是否匹配
	　
	　

	12
	使用场所：
	　
	　

	
	1）、防爆区域
	　
	　

	
	2）、施工地面潮湿
	　
	　

	
	3）、电缆穿越道路
	　
	　

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	　
	　

	
	5）、高温、腐蚀区域
	　
	　

	
	6）、金属容器内
	　
	　

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表三：


[image: image1]
[image: image2.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS




