电动罗拉自动化控制系统改造项目
技术文件

一．系统工程概况

电动罗拉系统位于摆丝生产车间三楼（室内非防爆区域），由49组小房间出口电动罗拉构成，现场已配置2台变频器控制柜，仅有本地控制功能。为满足生产远程控制要求,提高自动化控制水平，需要增加1台远程IO柜，接入现用PCS7系统，敷设到2台变频柜的柜间电缆，根据生产控制功能要求，编写程序和组态画面，实现电动罗拉的远程自动启停和调速功能。
二．招标工作内容范围及要求
	序号
	项目/服务名称
	项目实施范围及内容
	交验需达到的功能要求
	甲供、乙供
	备注说明

	1
	设计生产远程IO柜
	根据电动罗拉IO控制点数，设计生产1台远程IO柜。
	远程IO柜控制系统与PCS7系统兼容，IO点数满足49台电动罗拉硬件控制要求。
	乙供
	

	2
	现场安装
	1）现场安装固定1台远程IO柜。
2）敷设控制电缆、穿线管和桥架（从远程IO柜至2台变频器柜，柜间隔约40米）。
3）敷设电源和通信电缆、穿线管和桥架(从丝束控制室至远程IO柜，长度约100米)。
4）电缆连接、通电和硬件调试。
	实现远程IO柜与PCS7系统和2台变频器柜的电气连接。
	
	

	3
	软件设计 
	1）根据生产控制要求，编写程序和组态画面。
2）系统调试。 
	实现电动罗拉的远程自动启停和调速功能。

	
	


三．技术标准和规范
《自动化仪表工程施工及验收规范》　GB50093-2013
《分散型控制系统工程设计规范》 HG/T 20573-2012
四．技术要求
1．系统功能、系统配置、系统容量、系统性能（系统配置的正确性、合理性、稳定性、安全性、扩容性、与原系统联接的准确性）及保护等要求
	序号
	功能
	要求
	备注

	1
	系统功能
	远程监控49组电动罗拉，具备自动启停、调速功能、参数设置、报警和趋势记录等功能。
	

	2
	系统配置
	1）2路AC220V电源进线，一路UPS（控制系统），一路市电（风扇、照明）。
2）2组冗余直流电源。一路供机架，一路供外部回路。
3）控制系统采用 PROFINET 通信标准，通信接口冗余（R1以上）。
4）采用中继和信号隔离器进行通道隔离。

5）机柜配温湿度控制器、风扇、照明等附件。 
	

	3
	系统容量
	IO点数不低于以下点数：
DI：98点 远程、运行
DO：49点 启动
AO：49点 速度给定
	

	4
	系统性能
	支持冗余 I/O ，故障诊断，具有在线热插拔功能 ，运行期间能进行扩展，能够在 SIMATIC PCS 7 中无缝集成。
	

	5
	保护要求
	安装于现场控制柜内或危险区域（防爆区 2）中，工作温度范围（-40 ～ +70 °C），所有组件有防腐涂层，抗干扰能力强，符合 NAMUR NE21 标准，可用于海拔 2000 米的环境，满足现场严苛的使用环境要求。
	


2．系统硬件配置要求及硬件设备规格清单
	序号
	购买设备名称
	型号规格
	数量
	品牌
	要求及说明

	1
	接口模块
	6DL1155-6AU00-0PM0电源24VDC，2个PROFINET接口，通信速率100 Mbit/s，支持多功能热插拔，硬件扩展，状态显示。
兼容的 BusAdapter：
BA 2x RJ45、BA 2x FC、BA 2x LC、BA LC/RJ45、BA LC/FC、BA VD
	4只
	西门子
	

	2
	IM冗余背板
	6DL1 193-6BH00-0RM0
	2只
	西门子
	

	3
	I/O背板8插槽
	6DL1 193-6GC00-0NN0
	2只
	西门子
	

	4
	浅色端子块（H1）
	6DL1 193-6TP00-0DH1
	6只
	西门子
	

	5
	深色端子块（H1）
	6DL1 193-6TP00-0BH1
	10只
	西门子
	

	6
	数字量输入模块
	6DL1131-6BH00-0PH1 DI 16X24VDC HA, 分辨率不大于10 ms，通道诊断
	7只
	西门子
	

	7
	模拟量输出模块
	6DL1 135-6TF00-0PH1  AQ 8XI HART HA通道诊断， 16bit，+/-0.1%
	7只
	西门子
	

	8
	数字量输出模块
	6DL1132-6BH00-0PH1 DQ 16X24VDC/0.5A HA,开关频率不小于2HZ，通道诊断。
	4只
	西门子
	

	9
	BusAdapter
	BA 2×LC（2个多模光纤口）
6DL1 193-6AG00-0AA0
	4个
	西门子
	

	10
	冗余电源
	SITOP 24V 10A

每组 2个24VDC10A电源+1个冗余电源模块
	2组
	西门子
	

	11
	安装导轨482mm
	6DL1 193-6MC00-0AA0
	2块
	西门子
	

	12
	AS4控制柜内光电转换交换机
	X206-2SFP

6GK5 206-2BS00-2AC2（1个）
6GK5 991-1AD00-8AA0（2个）
	2只
	西门子
	

	13
	信号隔离器
	KFD2-SCD-EX1
	1批
	倍加福
	

	14
	继电器
	插接端子式DC24V 5A 带灯
	1批
	菲尼克斯
	

	15
	端子
	PT2.5 快速直插
	1批
	菲尼克斯
	

	16
	保险型端子
	带灯快速直插
	1批
	菲尼克斯
	

	17
	微断
	C65N 
	1批
	施耐德
	

	18
	IO柜
	RAL7035 600*500*1800
	1台
	威图
	

	19
	电缆
	ZR-RVVP 3*4mm2
	200米
	昆缆
	

	20
	通信电缆
	6XV840-2AH0或光纤
	20米
	西门子
	配接头

	21
	桥架
	200*100 厚2mm
	100米
	优质
	

	22
	穿线管
	DN25 热镀锌
	10米
	昆钢
	

	23
	光纤
	户外铠传8芯
	200迷
	光胜
	


注：上表为主要硬件配置，参数和数量仅供参考，其它元件由乙方自行配置。 

3．系统软件设计要求、软件版本及升级要求

    现用系统软件版本为PCS7 V8.2，使用备用授权点增加电动罗拉点，参照PCS7标准模块、现用程序和图例进行编程组态，要求每台电动罗拉具备远程、运行、故障状态和速度显示功能，启动信号可以手自动切换（每台电动罗拉可以选择不同的线号，联动自动起停），速度可以手动和自动调节（自动状态下速度按比例跟随调节）。
4．系统网络速度要求、网络结构要求（系统总线、局域网、现场总线）


现场总线要求采用西门子PROFINET通信协议，使用西门子Profinet电缆和接头，传输距离大于100米时，必须使用光缆。传输速度达‌到每秒100兆比特‌，响应时间小于1毫秒，网环结构。
5．与现场在用的其他供货商供应的系统和设备协调、接口的工作要求。


变频器柜提供的远程、运行和故障信号为干接点，启动信号由远程IO柜提供干接点，速度给定和反馈信号为4~20mA。电缆进出线方式以方便现场施工为准。
6．与甲方和设计院的配合要求


配合甲方开项目启动会、进度会等，提供必要的资料。
7．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

无
8. 设备系统运行稳定性及可靠性要求

系统为每天24小时，全年365天连续运行。
9．维修服务要求
9.1 IO柜的安装、电缆和光缆的敷设、电缆导管和桥架的安装均要符合规范要求。
9.2拆除的仪表需妥善保管，利旧的仪表需考虑存放措施，做好标记，放置到厂内指定地点。废弃物资搬运到厂内指定地点。
9.3作业结束后,乙方负责清理作业现场,做好现场恢复工作，做到工完料净场地清。
9.4 现场设备张贴设备标签，现场电缆挂牌，电线套线管等，标识齐全。

10.技术服务要求


乙方技术人员应对甲方人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，解答和解决甲方在合同范围内提出的技术问题。

11．备件要求 

备件产品生命周期不得小于10年，每个型号IO模块及附件备1块备件。
12. 技术方案要求

编制切实可行的技术方案。
13. 其他要求

乙方需具备现场仪表安装和西门子PCS7系统项目经验，控制系统提供原厂产品证明。
五．工程服务

1．施工区域安全要求（防火防爆、防尘防水、连续生产、连锁保护等要求）

施工区域为室内防爆区域，停车期间施工，必须严格执行昆纤相关安全要求。安全网、安全带、安全帽、工作服、手套、防砸鞋、耳塞、防护眼镜等劳保用品，以及施工中用到的工器具，除在本技术要求内明确说明由昆纤提供外，均由乙方提供。
2. 施工安全方案要求

根据施工现场情况，与甲方共同编制安全有效的施工安全方案，并配合进行安全交底。
3．昆纤安全要求: 详见附件。
1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。
2) 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。
3) 报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
4．项目实施进度要求（设备材料供货进度、施工进度、施工工期时间要求）

1)项目对设备材料供货进度、施工进度、施工工期、施工时间点要求

施工时间预计为2026年4月13日，施工工期6天。乙方应提前进场，做好准备工作，以确保项目按时、按质、按量的完成。因乙方原因导致的项目进度滞后、设备损坏或生产延误等问题，均由乙方负责。
2）签订合同后，中标方需在5个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。
六．调试及验收

1．系统调试要求 
1.1开关量和模似量信号与电气部分共同调试。现场总线仪表应用总线通信器检查设备内部参数。

1.2现场总线控制系统应进行下列试验：
1）应进行系统通信线路检查，通信功能检查试验，总线地址分配检查。
2）应进行总线系统供电检查试验。

1.3回路试验
1）回路试验应做好试验记录。

2) 控制系统先在控制室内与现场线路相连的输入输出端为界进行回路试验，再与现场仪表连接进行整个回路的试验。
1.4 报警系统的试验应符合下列要求：
1）在报警回路的信号发生端模拟输入信号，检查报警灯光、音响和屏幕显示应正确。    

2）报警的消音、复位和记录功能应正确。
1.5程序控制系统和联锁系统的试验应符合下列要求：
1）程序控制系统和联锁系统有关装置的硬件和软件功能试验应已完成，系统相关的回路试验应已完成。
2）程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验，其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。
3）系统试验中应与相关的专业配合，共同确认程序运行和联锁保护条件及功能的正确性，并应对试验过程中相关设备和装置的运行状态和安全防护采取必要措施。
1.6配合工艺生产进行单机调试、联动调试和生产试运行，以成功开车合格品为目标。控制系统功能以满足工艺要求为准，连续开通投入运行72h，并应运行正常。
2．验收要求、检查内容
  所有设备的安装、仪表回路试验和系统试验全部检验合格。工程的质量控制资料应齐全。有质量验收记录和质量控制资料检查记录。质量检验不合格时，应及时处理，经处理后的工程应按下列规定进行验收：
1）返工后检验合格，可作为合格验收。
2）返修后满足安全使用要求，可按返修方案和协商文件进行验收。
3）返修后仍不能满足安全使用要求，严禁验收。 
3．质保期及故障响应时间

质保期为1年，在质保期内，因乙方原因导致控制系统出现问题，应在24小时内赶到现场，并进行无偿处理。
七．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、报告的数量和方式
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	工程竣工资料
	电子版1份
	PDF

	2
	隐蔽工程记录
	电子版1份
	

	3
	绝缘电阻测量记录
	电子版1份
	

	4
	接地电阻测量记录
	电子版1份
	

	5
	产品质量证明文件
	纸质版1份
	原件

	6
	仪表校准和系统试验记录
	电子版1份
	

	7
	EE图
	纸质版3份，电子版1份
	PDF和CAD 

	8
	电缆表
	电子版1份
	

	9
	软硬件、组态、操作、维护手册
	电子版1份
	

	10
	系统设计说明 
	电子版1份
	

	11
	系统设备清单
	电子版1份
	


2．培训时间、地点、人数要求
时间：双方协议确定　地址：现场或维修会议室　人数：5人
八．技术专有权

本项目涉及的软件开发著作权归昆纤公司所有，提供源程序，禁止加密。
九．保密协议

遵守昆纤公司的技术保密协议。乙方要严格做好保密工作，对工业控制系统内部的敏感信息（如工艺文件、设备参数、系统管理数据、现场实时数据、控制指令数据、程序上传/下载数据、监控数据等）进行重点保护，防止敏感信息外泄。具体网络安全责任如下：

a)
为行业专门开发的软件以及系统收集、产生的数据和相关信息的知识产权属于行业，乙方不能擅自读取、存储、缓存、使用和转接、转交第三方。

b)
乙方需确保所提供的软件、硬件产品安全和信息系统安全，并加强内部管理，确保相关服务人员严格遵守上述原则。

c)
双方共同履行针对合作意图、技术路径和管理要求等内容保密责任。

d)
接受甲方及烟草行业网络安全和信息化工作主管部门网络安全监管。
附件一：
承包商入厂基本安全要求：

一、承包商PPE要求

1、 穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、 穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；
3、 佩戴符合国家标准的安全帽；
4、 根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求
1、 严禁游动吸烟；
2、 严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；
3、 严禁进入与工作无关的区域或房间；
4、 严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；
5、 严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；
6、 严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；
7、 带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。
8、 承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。
9、 承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。
三、项目作业要求
1、 承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；
2、 承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。
3、 涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。
4、 施工区域须设置红白危险警示带；
5、 施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；
6、 承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；
7、 施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；
附表二：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表三：
	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	
	承包商
	
	检查日期
	

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	
	

	2
	是否防爆
	
	

	3
	外观是否完好
	
	

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	
	

	5
	绝缘是否可靠
	
	

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	
	

	7
	电缆是否完整
	
	

	8
	是否正规接线插头
	
	

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	
	

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	
	

	11
	电源电压是否匹配
	
	

	12
	使用场所：
	
	

	
	1）、防爆区域
	
	

	
	2）、施工地面潮湿
	
	

	
	3）、电缆穿越道路
	
	

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	
	

	
	5）、高温、腐蚀区域
	
	

	
	6）、金属容器内
	
	

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表四：

[image: image1]
附表五：

	昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单

	记录编号:Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□ 是       □ 否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：            年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	单位验收意见
	项目负责人：                 年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image2.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS




