2026~2028年锅炉给水药剂(中和胺)技术要求

一、概述：

昆明醋酸纤维有限公司位于昆明市穿金路725号，主要生产烟用二醋酸纤维。公司除盐水系统处理的水PH值为7左右，不能达到锅炉给水水质标准GB/T1576-2018《工业锅炉水质》（PH=8.5－10.5）的要求；通过加中和胺NA0540将给水PH从7提高到8.5－10.5；有利于沿途管道和设备的防腐保护工作。

# 二、技术标准和规范

GB1576-2018《工业锅炉水质》；

GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》；

# 三、技术要求

最终提供给昆纤公司可安全稳定运行的给水提高PH值加药系统，使给水PH 达到8.5－10.5，锅炉给水水质标准满足GB1576-2018《工业锅炉水质》要求。

四、工作内容范围

1、加药设备要求：

1）加药系统应满足连续、精确并能自动控制，加药方式安全可靠，稳定性好。

2）锅炉给水PH 控制在8.5－10.5，并能满足GB1576-2018《工业锅炉水质》给水标准。

3）做好加药设备维护，确保加药量均匀准确，PH测量装置定期校准，确保显示正确。

4）每周二进入昆纤公司配制中和胺药剂，配药后切换加药桶（每周用量约1桶），并确保备用加药桶药量充足。

5）如有PH值异常波动，及时调整加药量，确保PH在要求范围内。

2、PH在线仪要求：

1）锅炉给水在线PH仪表要选用进口仪表，保证稳定可靠。

2）锅炉给水PH值的检测信号接入化水控制室PLC系统。

3、使用试剂要求：

1）、使用威立雅公司水处理工艺技术，选用中和胺NA0540作为提高PH值的试剂。

（2）为保证产品质量和安全，需提供中和胺NA0540 NSF认证（食品级）。

3）、加药试剂量:三年（36个月）的药剂添加量（中和胺NA0540）为4860公斤。

4、维修要求

- 质量保证期为三年，在质保期内，应负责运行范围内的缺陷处理，并协助解决相关技术调整工作；

- 除质保期以外，应提供相关技术服务和支持。

- 故障响应时间8小时。

5、备件要求

- 供货应包含三年备件消耗。

6、质保期

供货范围内的产品和服务项目的质保期为：三年。

7、供货期

第一次供货在2026年1月1日，因昆纤公司仓库限制，为方便取用，每次入库半年使用量，每年1月、7月供货810kg。