2025年度零星保温修复外协服务

招标技术文件

- 概述

本次零星保温恢复外协服务针对全公司设备设施管道等零星保温修复服务，主要有以下几大类服务内容：蒸汽管道、热水管道、阀门保温杂修；冷水管道、阀门保冷维修等。本次工程服务作业面分布在厂区各生产区域，作业过程涉及相关保温的拆除与恢复以及搭设不同高度不同长度脚手架等工作内容，具体施工工作内容以及施工条件以现场实际情况为准，投标人务必进行现场勘察双方明确工作内容，投标人认为施工条件不足时存在附件相关费用在报价中应综合考虑，中标后不增加其他费用，亦不因此延长工期降低施工质量，需按昆纤公司的要求包工包料完成本次服务所承接的相关工作。

- 技术标准和规范

GB50125            工业设备及管道绝热工程施工规范；

GB50185-2010       工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范；

SH3010-2013        石油化工设备和管道隔热技术规范

SY/T7350-2016      低温管道与设备防腐保冷技术规范

GB/T17393-2008     覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

GB8624-2019        建筑材料及制品燃烧性能分级

GB2406-93          塑料燃烧性能试验方法氧指数法

GB/T10808-2006     高聚物多孔弹性材料撕裂强度的测定

GB/T17794-2021     柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T16422.3-2014   塑料 实验室光源暴露试验方法

GB/T16422.2-2014   400小时氙灯加速老化试验无裂纹

- 技术要求

- 预估全年工作量

| 序号 | 施工项目 |  | 规格 | 施工高度 | 类型 | 单位 | 预估全年数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 保温材料保护性拆除 | / | ≤1.5m | / | m³ | 40 |
| 2 |  |  | / | ＞1.5m，≤3m | / | m³ | 10 |
| 3 |  |  | / | ＞3m，≤6m | / | m³ | 5 |
| 4 |  |  | / | ＞6m，≤12m | / | m³ | 5 |
| 5 |  |  | / | ＞12m，≤24m | / | m³ | 1 |
| 6 |  | 保温材料破坏性拆除 | / | ≤1.5m | / | m³ | 40 |
| 7 |  |  | / | ＞1.5m，≤3m | / | m³ | 10 |
| 8 |  |  | / | ＞3m，≤6m | / | m³ | 5 |
| 9 |  |  | / | ＞6m，≤12m | / | m³ | 5 |
| 10 |  |  | / | ＞12m，≤24m | / | m³ | 1 |
| 11 |  | 保冷材料拆除 | / | ≤1.5m | / | m³ | 20 |
| 12 |  |  | / | ＞1.5m，≤3m | / | m³ | 10 |
| 13 |  |  | / | ＞3m，≤6m | / | m³ | 2 |
| 14 |  |  | / | ＞6m，≤12m | / | m³ | 2 |
| 15 |  |  | / | ＞12m，≤24m | / | m³ | 1 |
| 16 |  | 铝皮保护性拆除 | / | ≤1.5m | / | m² | 40 |
| 17 |  |  | / | ＞1.5m，≤3m | / | m² | 10 |
| 18 |  |  | / | ＞3m，≤6m | / | m² | 5 |
| 19 |  |  | / | ＞6m，≤12m | / | m² | 5 |
| 20 |  |  | / | ＞12m，≤24m | / | m² | 1 |
| 21 |  | 铝皮破坏性拆除 | / | ≤1.5m | / | m² | 40 |
| 22 |  |  | / | ＞1.5m，≤3m | / | m² | 10 |
| 23 |  |  | / | ＞3m，≤6m | / | m² | 5 |
| 24 |  |  | / | ＞6m，≤12m | / | m² | 5 |
| 25 |  |  | / | ＞12m，≤24m | / | m² | 1 |
| 26 |  | 阀门保温盒保护性拆除 | ≤DN50 |  | / | 个 | 20 |
| 27 |  |  | ＞DN50，≤DN100 |  | / | 个 | 20 |
| 28 |  |  | ＞DN100，≤DN150 |  | / | 个 | 15 |
| 29 |  |  | ＞DN150，≤DN200 |  | / | 个 | 10 |
| 30 |  |  | ＞DN200，≤DN250 |  | / | 个 | 5 |
| 31 |  |  | ＞DN250，≤DN300 |  | / | 个 | 2 |
| 32 |  |  | ＞DN300，≤DN400 |  | / | 个 | 2 |
| 33 |  |  | ＞DN400，≤DN500 |  | / | 个 | 1 |
| 34 |  | 阀门保温盒破坏性拆除 | ≤DN50 |  | / | 个 | 20 |
| 35 |  |  | ＞DN50，≤DN100 |  | / | 个 | 20 |
| 36 |  |  | ＞DN100，≤DN150 |  | / | 个 | 15 |
| 37 |  |  | ＞DN150，≤DN200 |  | / | 个 | 10 |
| 38 |  |  | ＞DN200，≤DN250 |  | / | 个 | 5 |
| 39 |  |  | ＞DN250，≤DN300 |  | / | 个 | 2 |
| 40 |  |  | ＞DN300，≤DN400 |  | / | 个 | 2 |
| 41 |  |  | ＞DN400，≤DN500 |  | / | 个 | 1 |
| 42 | 安装 | 铝皮安装 | б=0.8mm | ≤1.5m | 管道 | m² | 40 |
| 43 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m² | 40 |
| 44 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m² | 20 |
| 45 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m² | 20 |
| 46 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m² | 5 |
| 47 |  |  | б=1.0mm | ≤1.5m | 设备 | m² | 20 |
| 48 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m² | 20 |
| 49 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m² | 10 |
| 50 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m² | 10 |
| 51 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m² | 5 |
| 52 |  | 硅酸铝保温材料安装 | 详见技术要求 | ≤1.5m | 管道 | m³ | 40 |
| 53 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m³ | 40 |
| 54 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m³ | 20 |
| 55 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m³ | 20 |
| 56 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m³ | 5 |
| 57 |  |  |  | ≤1.5m | 设备 | m³ | 20 |
| 58 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m³ | 20 |
| 59 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m³ | 10 |
| 60 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m³ | 10 |
| 61 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m³ | 5 |
| 62 |  | 岩棉 | 详见技术要求 | ≤1.5m | 管道 | m³ | 10 |
| 63 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m³ | 10 |
| 64 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m³ | 5 |
| 65 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m³ | 5 |
| 66 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m³ | 2 |
| 67 |  |  |  | ≤1.5m | 设备 | m³ | 10 |
| 68 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m³ | 10 |
| 69 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m³ | 5 |
| 70 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m³ | 5 |
| 71 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m³ | 2 |
| 72 |  | 橡塑材料保冷 | 详见技术要求 | ≤1.5m | 管道 | m³ | 10 |
| 73 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m³ | 10 |
| 74 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m³ | 5 |
| 75 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m³ | 5 |
| 76 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m³ | 2 |
| 77 |  |  |  | ≤1.5m | 设备 | m³ | 10 |
| 78 |  |  |  | ＞1.5m，≤3m |  | m³ | 10 |
| 79 |  |  |  | ＞3m，≤6m |  | m³ | 5 |
| 80 |  |  |  | ＞6m，≤12m |  | m³ | 5 |
| 81 |  |  |  | ＞12m，≤24m |  | m³ | 2 |
| 82 |  | 阀门保温盒保护性拆除后安装恢复 | ≤DN50 |  | / | 个 | 20 |
| 83 |  |  | ＞DN50，≤DN100 |  | / | 个 | 20 |
| 84 |  |  | ＞DN100，≤DN150 |  | / | 个 | 15 |
| 85 |  |  | ＞DN150，≤DN200 |  | / | 个 | 10 |
| 86 |  |  | ＞DN200，≤DN250 |  | / | 个 | 5 |
| 87 |  |  | ＞DN250，≤DN300 |  | / | 个 | 2 |
| 88 |  |  | ＞DN300，≤DN400 |  | / | 个 | 2 |
| 89 |  |  | ＞DN400，≤DN500 |  | / | 个 | 1 |
| 90 |  | 阀门保温盒制作安装 | ≤DN50 |  | / | 个 | 20 |
| 91 |  |  | ＞DN50，≤DN100 |  | / | 个 | 20 |
| 92 |  |  | ＞DN100，≤DN150 |  | / | 个 | 15 |
| 93 |  |  | ＞DN150，≤DN200 |  | / | 个 | 10 |
| 94 |  |  | ＞DN200，≤DN250 |  | / | 个 | 5 |
| 95 |  |  | ＞DN250，≤DN300 |  | / | 个 | 2 |
| 96 |  |  | ＞DN300，≤DN400 |  | / | 个 | 2 |
| 97 |  |  | ＞DN400，≤DN500 |  | / | 个 | 1 |
| 98 |  | 阀门保冷盒制作安装 | ≤DN50 |  | / | 个 | 15 |
| 99 |  | 阀门保冷盒制作安装 | ＞DN50，≤DN100 |  | / | 个 | 15 |
| 100 |  | 阀门保冷盒制作安装 | ＞DN100，≤DN150 |  | / | 个 | 10 |
| 101 |  | 阀门保冷盒制作安装 | ＞DN150，≤DN200 |  | / | 个 | 8 |
| 102 |  | 阀门保冷盒制作安装 | ＞DN200，≤DN250 |  | / | 个 | 5 |
| 103 | 零星用工 | 保温安装点工 |  |  |  | 工时 | 100 |
| 104 |  | 保冷安装点工 |  |  |  | 工时 | 60 |
| 105 |  | 油漆点工 |  |  |  | 工时 | 50 |
| 106 |  | 脚手架搭拆点工 |  |  |  | 工时 | 100 |

备注：a. 根据作业现场踏勘情况制定施工计划（方案），涉及A类作业的中标方需编制专项施工安全方案，指派专人监护；

b. 施工中所需主材、辅材均为乙供，序号1-102项按综合单价进行报价（含主、辅材料及人工等），按实结算，含安装及环境卫生清理，垃圾清理等工作；

c. 招标文件内工程量清单内的项目，只要招标人通知相应的维修任务，中标人必需按清单实施施工并满足维修要求，按要求工期完成，施工工期开始时间根据甲方通知维修时间开始计算。如果安排的工期不合理，可以书面提出协商解决。

d. 预估全年工程量清单为暂定工程量，以招标人通知并按要求完成的实际工程量，套入合同工程量报价清单进行计价，报表提交招标人审核，每季度按审核价结算。

2．维修要求

投标单位必须具备防腐保温工程专业承包资质并有相应的施工经验，投标前投标单位必须先入场踏勘现场与昆纤公司充分沟通并完全理解检修内容，中标单位派驻经验丰富的项目经理和施工人员入场施工。根据具体施工作业项目中标方清楚了解现场的施工环境、施工难度及安全管理要求，对施工现场的具体情况可以根据招标人安排的时间到现场勘察了解。了解工程所在位置周围的环境，使用条件、气候变化对施工的影响；查勘完成后，中标人需提供相应施工方案给招标人保温负责人审核，审核通过后方能施工。本工程施工可能与公司生产有场地的冲突影响，本项目施工技术方案需考虑优先满足生产需求，合理分段施工。工程中所有材料、人员、工具、一次运输、二次运输、安装等全部由中标方承担，水电由招标人提供。

2.1.材料技术要求

- 本公司禁止使用石棉类保温材料，保温材料及包裹铝板与需处理的工作部位原材料一致、符合国家相应标准，硅酸铝纤维毯保温材料采用山东鲁阳、奇耐联合纤维、摩根热陶瓷品牌及同等水平品牌。硅酸铝保温材料粒径大于0.21mm的渣球含量≤18.0% ，硅酸铝保温材料吸湿率≤4.0%，憎水率≥98.0%，密度≥128.0kg/m³。

- 橡塑板橡塑保温管采用福乐斯、亚罗弗、杜肯品牌及同等水平品牌，橡塑导热率≤0.036W/(m*K)，表观密度≤95.0kg/m³，真空体积吸水率≤0.50%，阻燃指数≥30%。

- 设备及管道包裹铝皮需采用1060或3003优质铝合金材质，具有良好的耐腐蚀性和导热性。表面应平整、光滑，无明显的划痕、凹坑、裂纹等缺陷。色泽均匀，无明显色差。边缘整齐，无毛刺、裂口等现象。厚度应符合本文件要求，误差范围在±0.05mm以内。需采用适当的包装材料，如塑料薄膜、纸板等，对铝皮进行包装，以防止在运输和储存过程中受到损伤，包装应牢固、严密，确保铝皮不受潮、不受污染。甲方可进行抽样检验，检查外观、尺寸、性能等是否符合要求。

- 阀门保温、保冷盒要求，外壳材料厚度б=1.0mm 铝皮进行制作安装，内部由硅酸铝保温棉或橡塑材料进行填充，根据阀门实际尺寸和保温要求准确测量阀门的外形尺寸包括长度、宽度、高度和管道直径等，设计保温盒的尺寸和形状考虑阀门的操作和维护需求，在保温盒上设置合理的开口和检修门确保保温盒能够完全覆盖阀门并与管道紧密连接。

- 阀门保温套可拆卸式保温套三层结构内衬硅酸盐纤维防火布、防火等级A级阻燃、耐温800℃；中间保温层硅酸盐纤维隔热保温毯、防火等级A级阻燃、耐温800℃、导热系数0.035W/M.K-0.045 W/M.K±0.005；外防护层硅酸盐纤维高温涂胶布。防火等级：阻燃耐温260℃、防火防油污、耐酸碱腐蚀，要求保温套为方便拆卸并且可用于同口径管道、阀门、外形美观、安装后保温套与阀门贴合严密、表面光滑不积灰、颜色为银灰色。

- 岩棉要求密度控制在100-150kg/m³之间，导热系数应不大于0.040W/m·K，渣球含量要求不超过10%。憎水率应不小于98%，酸度系数在1.6以上。

- 保温材料需提供原厂证明文件、生产质量证明文件和合格证等证明材料。

2.2施工要求

- 按照规范要求施工，当环境温度为25℃时，设备和管道绝热层外表面温度不应超过50℃。对于可能接触人员的部位，外表面温度不应超过40℃。基本判定标准如蒸汽、热水管道保温的表面温度＜（环境温度+20℃），冷冻水管道保温的表面温度＞（环境的露点温度+0.3℃），如未满足该项要求，需要返工整修，达到要求为止。

- 保温材料与管道及阀门连接稳固可靠，包裹横平竖直，管道整齐美观，保温层块间接缝要严密、贴紧，层与层间要错开，每一层涂抹高温粘合剂，每一层都要用1mm的细铁丝扎紧,铁丝间隔30cm；安装六角铁丝网扎紧, 加装防护铝板厚度1.5mm。

- 管道管路保温包裹折弯处管道不得存在弯扁现象，最外层的防护铝板接口要有凸台，铝板搭接严密，搭缝应避开雨水冲刷方向，防止灰尘雨水进入，不能折皱和开裂，水平管防护铝板搭口要上盖下，竖直管防护铝板接口要上压下；铝板用铆钉连接，铆钉间距30 cm一颗，管道外观粗细均匀、美观，与管道支撑的接触处填保温材料用铝板封严，室外铝板铆接用螺钉铆钉必须配防水胶垫。

- 相关保温与管道阀门应同口径同规格、外形美观、安装后保温套与阀门贴合严密、表面光滑不积灰，室外管道保温需有防潮层，防潮层采用防水布，外加铝材保护层。阀门盒将金属板材按照设计尺寸进行切割和折弯，制作成保温盒的外壳，拼接处应采用焊接或铆接等方式进行连接，确保连接牢固、密封良好，表面处理，如除锈、喷漆等，提高外壳的耐腐蚀性和美观度，阀门保冷盒应可靠密封，防止水汽进入破坏绝热效果，开口和检修门的尺寸应便于阀门的操作和维护边缘应采用密封条进行密封，确保保温盒的密封性。采用螺栓、钢丝等固定件将保温盒固定在管道上，防止保温盒在使用过程中松动或脱落确保保温盒与阀门和管道紧密连接，保温盒与管道的连接处进行密封处理防止热量散失。

- 有标识的应原样恢复粘贴标识。

- 施工过程存在施工质量问题，须按招标人要求进行整改。

- 施工完成后做到工完料尽场地清，负责对保温废料进行处理，施工进行时，落实维修不落地，将维修废料及工具集中起来，避免飘散污染环境

2.3其他要求

- 所有维修常用维修工器具、如扳手、焊条，检测仪器，由供方准备，维修用主要零件材料由供方提供。检修用的临时装置由供方提前预制，昆纤提供施工场地和施工用电。脚手架材料可向昆纤借用，并如数归还，脚手架的搭建需满足昆纤公司相关要求并进行签字确认。报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

- 施工作业高度以现场实际为准，涉及搭设脚手架时，需由持有效期内架子工证人员搭设相关作业脚手架工作台并经昆纤公司相关人员检验确认验收后方可使用，必须安排3名以上持高空作业证人员投入到本项目。

- 所有外墙高处作业，需要开具高处作业票，有三级登高作业需要由业主安排监护，无监护人的情况不能施工。

- 禁止将合同的全部或部分工程分包给其他人，若中标人违规分包，招标人有权终止合同并扣除违约金。

- 所施工范围发生有施工责任的各类事故，或因事故引起次生灾害由中标人承担一切责任。中标人须购买工程保险，包括第三者责任险、建工意外险等相关保险。

- 工作进度及安全要求

- 施工区域安全要求（防爆、防尘、防水、连续生产、连锁保护等安全要求）

- 本工作区域为防爆区有防爆要求，施工过程中应遵守甲方的安全工作制度。施工过程必须有1名持证安全员（持安全C证）负责现场安全管理工作。

- 在施工过程中，应遵守国家有关施工安全规范，并采取相应的预防措施后才能进行施工。

- 在施工中一切以安全为准则，在不能确保安全施工和影响安全生产的情况下，不准进行工程施工。

- 施工人员必须接受甲方安全培训取得临时上岗后才能进入施工现场，在现场作业时要佩戴安全帽等个人劳保用品。

- 施工人员进入厂区后只能在指定的工作区域内工作，不能到其它区域或在厂区内闲逛。

- 做到文明施工，保持施工现场的清洁和道路畅通，施工人员在离开工作现场前，必须每天清理施工垃圾，以防影响工作。

- 施工人员对施工区域内的机械设备、设施、器具不能随意搬动，如确因施工要求需要搬动时，必须到甲方有关人员的书面批准后才能搬动。如因违反甲方的有关安全规范和规定，乱动设备、器具等所发生的一切安全事故和损失，甲方概不承担责任，所造成的事故损失乙方应赔偿责任。如发现乙方施工人员有违反甲方安全规范的行为，经教育仍未改变，则甲方有权单方面要求乙方更换此部份施工人员。

- 所有进入厂区内的施工人员必须配戴临时上岗证，无临时上岗证人员禁止进入厂区。

- 施工时乙方必须严格按甲方批准的施工措施进行组织施工，不得任意修改，如需要进行修改，必须得到甲方有关人员的同意，并双方签字认可。

- 必须取得甲方签发的安全工作许可证后才能施工，即在施工过程中如需要进行热工作时，必须到安全部门办理热工作许可证后方能施工。此热工作许可证是定点定时的，只能在指定地点施工，在热工作许可证规定的时间内，如果不能完成此项工作，则应另行办理热工作许可证后才能再进行施工。

- 昆纤安全要求

- 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》、《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》、《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

- 如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。第一次违章时将受到每人次500元的扣款，第二次将受到每人次1000元扣款，情节严重者，不得再进入甲方单位。

- 供方须按昆纤要求配备合格的工具和设备。填写设备、工具、化学品清单，交由需方，由需方检查合格后，才能使用。未经需方同意，不得带入任何工器具及化学品。施工人员配备合格的劳保用品（工作衣、防砸工作鞋，眼镜、耳塞、安全帽、等），施工场地须采取必要的安全措施，如：对施工现场进行隔离。特种作业人员要求持证上岗。所有施工人员须经昆纤安全培训合格后，交纳安全保证金，配备专职安全管理人员，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理。

- 注意安全等级，登高作业和危险等级，A类作业项目须有相应的施工方案和措施，办理有关许可证和隔离锁定，才能进行施工。小规模低风险A类作业项目以下的施工项目需进行口头汇报施工计划和施工方案，办理相关作业许可证，甲方同意即可施工。

- 供方需按公司要求提供所有施工人员的信息，接受安全培训，办理临时工作牌才能参加工作。

- 工期进度要求

具体施工时间根据实际作业需求以及生产安排与生产部门协商。双方签署合同后至2025年12月31日前，完成不高于合同总价的工程量并清理退场。中标人接受到维修任务时不得以无人手、材料未到等理由推迟或拒绝入场维修，中标人需根据工期合理投入资源。

属于紧急维修时中标人应在1小时内安排3名或以上人员到现场处理，并于3小时内处理完成。一般性质维修中标人应在工作时间（周一至周五，每天8：30至16：00）内，4小时名内安排3名或以上人员到现场处理，并在合理的工期内处理完成。涉及A级作业施工中标人第2天安排人员进行勘察、制定施工方案，4天内需进场施工。

涉及在线更换的作业，逐段拆换原有保温层并及时清运，每段拆开保温管道不大于5米，且拆开部分应在当天内完成安装，工作日施工时间为8:30-16:00，公休日、节假日非特殊情况（生产抢修等应急情况）不安排加班施工。

- 验收与质保

检修完成后由招标人组织相关部门进行最终验收，设备管道安装保温材料满足生产要求，达到稳定运行能力，没有发现维修缺陷为合格。未达到要求，按招标人要求整改，如果维修质量仍不合格，招标人可以要求重做时，中标人需要按招标人要求重做。中标方对检修最终质量负全责。

质保期：最终验收之日起2年。

- 资料及培训

培训时间、地点、人数要求：

培训时间：合同签订后；

培训地点：维修保障部会议室；

培训人数：施工单位根据工作量，工期和工种进行确定

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：