2#锅炉炉排大修外协技术要求

- 工程概况

对2#锅炉鳞片炉排装置进行维修，消除炉排故障，保障炉排装置的稳定正常运行。炉排装置宽3560mm，长18800mm，其组成部件主要有：炉条-5152件、长销-92件、链条（92节）-9条、滚柱-736件、边夹板-184件、开槽夹板-368件、炉条夹板-276件、侧密封-36件、档渣器-16件、后滚轮-7件、轴承-2件等组成。

- 技术标准和规范

《JB/T 3271-2002 链条炉排技术条件》

《鳞片链条炉排安装和使用说明书》

三．工程内容

| 序号 | 工程内容 | 规格型号 | 尺寸描述 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#锅炉炉排的整体拆除 | SHHF-20型 | 3560×18800 | 1套 | 炉排的组成祥见SHHF20-0-0重型大鳞片炉排总图 |
| 2 | 2#锅炉炉排的整体安装 | SHHF-20型 | 3560×18800 | 1套 | 炉排的组成祥见SHHF20-0-0重型大鳞片炉排总图 |

四．需购买的主要零部件

| 序号 | 名称 | 图纸代号 | 数量/台 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链轮 | SHGY100-2-1 | 9 | 组合件 |  |
| 2 | 键 32×593 | SHHF20-2-2 | 2 | 45# |  |
| 3 | 键 32×220 | SHXHL35S-2-3(重型) | 3 | 45# |  |
| 4 | 键 32×460 | SHHF20-2-3 | 1 | 45# |  |
| 5 | 螺栓 M10×30 | GB/T5783-86 | 12 | Q235 |  |
| 6 | 键 C32×180 | GB/T1096-79 | 1 | 45# |  |
| 7 | 轴承 | TSTH15X-3-2A | 2 | HT150 |  |
| 8 | 炉条边夹板 | SHHLT130-4-3A | 184 | HT150 |  |
| 9 | 长销 | SHHF20-4-4 | 92 | 35#冷拔 |  |
| 10 | 开槽螺母 | GB/T6179-1986 | 184 | Q235 |  |
| 11 | 开口销 | 4×40 | 184 | Q235 |  |
| 12 | 滚柱 | SHHF20-4-2 | 736 | HT150 |  |
| 13 | 管子 | SHHF20-4-5 | 736 | 20# |  |
| 14 | 链条(92节) | SHHF20-4-3 | 9 | 组件 |  |
| 15 | 开槽炉条夹板 | SHHLT130-4-2A | 368 | QT450 |  |
| 16 | 炉条夹板 | SHHLT130-A-3A | 276 | HT150 |  |
| 17 | 炉条 | SHHF20-4-1 | 500 | RTCr |  |
| 18 | 挡渣器 | YKG100-6-1 | 16 | HT150 |  |
| 19 | 前部侧密封 | SHHF20-3-4 | 2 | HT150 |  |
| 20 | 中间侧密封 | SHHF20-3-5 | 36 | HT150 |  |
| 21 | 后部侧密封 | SHHF20-3-7 | 2 | HT150 |  |
| 22 | 后滚轮 | YKG100-2-9 | 7 | HT150 |  |
| 23 | 边后滚轮 | YKG100-2-19 | 2 | HT150 |  |
| 24 | 下部导轨滚轮 | / | 52 | 组件 |  |
| 25 | 下部导轨 | YKG100-7-6 | 4 | HT150 |  |
| 26 | 下部导轨 | YKG100-7-11 | 4 | HT150 |  |

注：更换过程中可能需要的其他小零部件也包含在该合同内由承包单位提供。订货前必须与制造单位核实所生产部件与2#锅炉炉排部件一致。

五．昆纤向供方提供的用于招标的图纸资料

鳞片炉排相关资料图纸 SHHF20-0-0。

六. 设备系统运行稳定性及可靠性要求

炉排组装完毕后，冷态试车不少于8小时，不许有卡住、起拱、炉排片脱落现场；安装完成后炉排不出现跑偏、异响情况，能够长期稳定运行。

七．维修服务要求

质保期内若因炉排部件及安装质量出现故障，乙方应立即响应入场进行维修，所产生的费用由乙方负责。

八.技术服务要求

1、上述施工所需的相关辅助材料、人员、器具、劳保等均由乙方提供，且符合昆纤公司相关规定。

2、要求现场踏勘，核对工程量范围、服务要求等。

3、所提供的零部件为原厂合格零件。

九. 技术方案要求

乙方需编制含施工步骤、施工进度计划、施工人员安排、施工组织设计、施工安全控制内容等的“施工安全技术方案”提交甲方，审核通过后方可施工。

十．供货进度要求

7月底完成部件的到货及现场的安装工作。

十一．调试及验收

1．系统调试要求

炉排组装完毕后，冷态试车不少于8小时，不许有卡住、起拱、炉排片脱落现场；安装完成后炉排不出现跑偏、异响情况，能够长期稳定运行。

2．工程质量验收标准和要求

2.1按照《JB/T 3271-2002 链条炉排技术条件》进行验收；

2.2试运行时出现的任何设备问题乙方应负责尽快解决，费用由乙方负责。

3．质保期

验收合格之日起12个月。

十二．资料及培训

/

十三．技术专有权

/

十四．保密协议

/

十五．其他要求（（施工资质、授权等要求）

/

附表一：

| 现场施工检查、监护表 |  |
| --- | --- |
| 施工区域： |  |
| 施工人员行为 | 1、不允许工作期间饮酒 [是、否] |
|  | 2、不允许在工作时间睡觉 [是、否] |
|  | 3、不允许在禁烟区内吸烟 [是、否] |
|  | 4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具 [是、否、不适用] |
|  | 5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] |
|  | 6、现场未放置饮水瓶及食品 [是、否、不适用] |
|  | 7、未使用饮用水瓶装化学品 [是、否、不适用] |
|  | 8、如实上报各类事故 [是、否] |
|  | 9、主要施工设备及危险化学品已填表申报 [是、否、不适用] |
|  | 10、公司内严禁打架斗殴[是、否] |
|  | 11、特种作业人员持证操作 [是、否、不适用] |
| 施工人员劳保用品 | 1、工作服 [是、否] |
|  | 2、工作鞋 [是、否] |
|  | 3、安全帽 [是、否] |
|  | 4、呼吸保护用品 [是、否] |
|  | 5、眼睛、面部防护 [是、否] |
|  | 6、登高作业安全带 [是、否] |
|  | 7、听力防护用品 [是、否] |
|  | 8、佩戴防护手套 [是、否] |
| 工作许可证 | 1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用] |
|  | 2、《进入限制空间许可证》 [是、不适用] |
|  | 3、《动土许可证》 [是、不适用] |
|  | 4、《高处作业许可证》 [是、不适用] |
|  | 5、《电气工作票》 [是、不适用] |
|  | 6、填写《锁定隔离挂牌记录》 [是、不适用] |
|  | 7、《开管许可证》 [是、不适用] |
|  | 8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] |
| 焊接和气瓶管理 | 1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] |
|  | 2、乙炔气瓶必须安装阻火阀 [是、否、不适用] |
|  | 3、氧气瓶严禁与油脂接触 [是、否、不适用] |
|  | 4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上 [是、否、不适用] |
|  | 5、气瓶禁止阳光暴晒 [是、否、不适用] |
|  | 6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好 [是、否、不适用] |
|  | 7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa [是、否、不适用] |
|  | 8、气瓶不放在可能有重物下落的地方 [是、否、不适用] |
|  | 9、搬运气瓶不准发生碰撞 [是、否、不适用] |
|  | 10、压力表完好 [是、否、不适用] |
|  | 11、气管无老化、开裂，接头不漏气 [是、否、不适用] |
|  | 12、焊机外壳完整，接线柱无祼露 [是、否、不适用] |
|  | 13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] |
|  | 14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势 [是、否、不适用] |
|  | 15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。 [是、否、不适用] |
| 梯子 | 1、梯子完整，有防滑垫 [是、否、不适用] |
|  | 2、梯子长度够与要到达的工作面相配合 [是、否、不适用] |
|  | 3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] |
|  | 4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子 [是、否、不适用] |
|  | 5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM [是、否、不适用] |
|  | 6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM [是、否、不适用] |
|  | 7、活动梯长度不得超过6米； [是、否、不适用] |
|  | 8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。 [是、否、不适用] |
|  | 9、不能使用有任何损坏的梯子 [是、否、不适用] |
|  | 10、不站在梯子的最高的踏步上操作 [是、否、不适用] |
|  | 11、不要双手持物上、下梯子 [是、否、不适用] |
|  | 12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] |
|  | 13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档 [是、否、不适用] |
|  | 14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。 [是、否、不适用] |
|  | 15、使用梯子时请使用防滑工作鞋 [是、否、不适用] |
|  | 16、不能在楼梯上堆放杂物 [是、否、不适用] |
| 脚手架 | 1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌” [是、不适用] |
|  | 2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。 [是、不适用] |
|  | 3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] |
|  | 4、应设置人员上下的梯子 [是、不适用] |
|  | 5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] |
|  | 6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] |
|  | 7、移动式脚手架高度不得超过5米。 [是、不适用] |
| 防坠落保护 | 1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] |
|  | 2、安全网、安全带无破损 [是、不适用] |
|  | 3、安全带未高挂高低用 [是、不适用] |
|  | 4、临边有防护 [是、不适用] |
|  | 5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带 [是、否、不适用] |
|  | 6、未经许可不进行交叉作业 [是、否、不适用] |
|  | 7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚 [是、不适用] |
|  | 8、禁止抛、扔工件、材料 [是、不适用] |
| 文明施工 | 1、工具材料分类堆放整齐有序 [是、否不适用] |
|  | 2、施工区域周边设警示带 [是、否、不适用] |
|  | 3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] |
|  | 4、施工现场无积水 [是、否、不适用] |
|  | 5、做到工完场地清 [是、否、不适用] |
|  | 6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点 [是、否、不适用] |
|  | 7、无防粉尘、防噪声措施 [是、否、不适用] |
|  | 8、禁止在现场焚烧物品 [是、否、不适用] |
| 备注： |  |
| 签发人： |  |

附表二：

| 移动电器检查（监护）表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 承包商 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及安全措施 |  |  | 检查人 |
| 1 | 属于那类移动电器 |  |  |  |  |
| 2 | 是否防爆 |  |  |  |  |
| 3 | 外观是否完好 |  |  |  |  |
| 4 | I类电器是否有保护接地/漏电保护 |  |  |  |  |
| 5 | 绝缘是否可靠 |  |  |  |  |
| 6 | 是否使用双绝缘护套电缆 |  |  |  |  |
| 7 | 电缆是否完整 |  |  |  |  |
| 8 | 是否正规接线插头 |  |  |  |  |
| 9 | 是否一机、一闸、一锁、一漏电 |  |  |  |  |
| 10 | 插线板上负荷是否满足要求 |  |  |  |  |
| 11 | 电源电压是否匹配 |  |  |  |  |
| 12 | 使用场所： |  |  |  |  |
|  | 1）、防爆区域 |  |  |  |  |
|  | 2）、施工地面潮湿 |  |  |  |  |
|  | 3）、电缆穿越道路 |  |  |  |  |
|  | 4）、电缆妨碍工艺操作 |  |  |  |  |
|  | 5）、高温、腐蚀区域 |  |  |  |  |
|  | 6）、金属容器内 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

附表三：