化水2台活性炭过滤器更换活性炭石英砂招标技术要求
一、项目概况
化水区域1#、2#活性炭过滤器的制水能力已经出现衰退，出水水质变差，需要对1#、2#过滤器进行活性炭更换。
二、技术标准和规范
《木质活性炭试验方法（1-22部分）》GB/T 12496-1999

《工业用水软化除盐设计规范》GB/T 50109-2014
三、项目目标及施工范围
项目目标：为制除盐水系统的预处理单元，用于去除自来水中的余氯、有机物、胶体及部分重金属，保护后续阴阳床树脂免受氧化污染。

过滤器进水为自来水。自来水出厂按照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行，浊度≤1NTU，总氯≤3mg/l；进水实测浊度 0.42-0.77NTU。
出水指标要求：余氯含量≤0.1 mg/L（参考GB/T 5750.11）；浊度≤0.25 NTU（且低于实际进水指标20%以上）；
施工范围：

参考图纸： 罐体直径3200mm 罐高 4000mm
[image: image3.jpg]I e A P R RR CBRHEF 1D

T E FHEEREA
e P P B P B
THEHABRSER FHEE &R T

EEERE M. —H. —¥H.

— S R T RE I HEEAE [ 1 AL 1 AEHL ]
AR SRS 21 AL 1 AEAD ]
FELYEAR B T3t S B2 R T 20CM Z[ 1 & 1 AEA ]
ERR AL ERY; HETHMR [ 1 A1 AEHL ]
sl e A5 A H ) R C o SRk B RV R [ 1 A1 AEHL ]
FHEEF RIS A AMEE RS L 1 B0 1 AEAL ]
I 2 X P A A B Rk [ 1 AL 1 AEHL ]
LA L Bh R T Y R AR B R 21 AL 1 AEAL ]
HALEH T iR B AR R X [ 1 B 1 AEM ]
FHBITERE, Tl [ 1 Al 1 AEAL ]
FH S AR AR B [ 1 Al 1 AEAL ]
SRV RS 2R [ 1 B 1 AEM ]
AT REAS T 36 & [ 1 B 1 AEM ]
B R & R B E [ 1 A1 AEHL ]
LRI N H - BATEK: H#:
BB AP H - IR T H -

v R T NAERS TR L B A AT,

ZRIEH .

BRI R W TS





1、1#活性炭过滤器主要工作内容
	序号
	施工内容
	材料规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	清理、添加椰壳水处理活性炭
	KS05
	m
	1.2
	活性炭层高1.2m

	2
	清理、添加石英砂
	
	m
	1
	石英砂层高1m

	3
	罐体防腐
	
	m²
	57
	


2、2#活性炭过滤器主要工作内容
	序号
	施工内容
	材料规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	清理、添加椰壳水处理活性炭
	KS05
	m
	1.2
	活性炭层高1.2m

	2
	清理、添加石英砂
	
	m
	1
	石英砂层高1m

	3
	罐体防腐
	
	m²
	57
	


3、其他主要工作内容
	序号
	施工内容
	材料规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	3台活性炭过滤器管道及支架防腐
（自来水进水、过滤水、压缩空气管道）
	
	m²
	131
	

	2
	设备标识牌
	500*300

材质：防锈铝板
	块
	3
	

	3
	管道标识
	与原管道标识保持一致
	片
	26
	


备注：投标单位需进行现场踏勘，根据现场情况，编制详细施工技术方案，确保完成项目目标，本项目采用总价包干合同形式。
四、施工技术要求
1、施工内容要求（包含但不限于以下内容）
（1）清理、添加活性炭、承托层石英砂
彻底清除旧活性炭（含承托层石英砂），避免残留污染新炭；罐体内部清理完毕进行罐体内部构件检查；在过滤器底部均匀铺设石英砂承托层，确保布水均匀（层高及砂滤直径无固定标准的比例，投标单位需根据实际情况调整各层高度，以保证过滤效果和反洗后分层复原）。投标单位需在投标文件中体现此部分详细添加方案。承托层添加完毕后，采用“湿法装填”工艺分层倒入椰壳活性炭，每层厚度≤600 mm，人工摊平并轻压实，装填高度为1.2m。装填完毕，检查人孔法兰密封面，更换新垫片后紧固螺栓，关闭人孔。
（2）罐体外表面及管道防腐
采用机械打磨或人工打磨方式，对旧面漆表面进行细致打磨，去除表面的氧化层、污渍、浮尘及轻微的漆膜缺陷，以增加新面漆与旧漆面之间的附着力。打磨过程中需控制打磨力度与深度，避免过度打磨破坏原有完好漆膜。打磨完成后，表面应呈现均匀的粗糙质感，并彻底清除表面打磨产生的粉尘及碎屑。

在完成除氧打磨且表面清洁干净后，应尽快进行新面漆的涂刷施工，间隔时间不得超过24小时，以防表面再次氧化。涂刷时应严格按照产品说明书的要求进行操作，包括稀释比例、涂刷工具选择、涂刷层数与厚度等。面漆涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷，要求丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆2遍，面漆厚度要求在40μm至80μm。 

5、材料要求：
5.1椰壳水处理活性炭 
型号：KS05颗粒直径1.5-2.5 mm，均匀度≥90%，无粉化、无杂质
性能指标：
碘值：＞1000mg/g

余氯吸附容量≥6 mg/g（参考GB/T 7702.11标准）；

水分含量≤5%；

pH值6-8
        品牌要求：海南双鑫龙活性炭、新华活性炭、宁夏华辉活性炭同档次或以上品牌
主、辅材料均由乙方供应，需符合相关国家标准及设计要求，有质量合格证明文件、检验报告等。进场时应进行验收，检查材料品种、规格、性能等指标。
5.2石英砂：sio2含量99.8% 颗粒直径及层高由投标单位在方案中体现。
5.3 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆：品牌为Juton（佐敦）、国际、PPG或不低于上述三家档次产品。油漆颜色为深绿。
6、乙方应现场踏勘，并编制本工程的施工组织设计并经昆纤公司评审；
7、投标单位需提交施工安全方案，方案应具有针对性，突出作业安全防护措施及应急处理措施。现场涉及高处作业及限制空间作业，施工人员需具备高空作业证及限制空间作业经验，现场配备应急救援设备及通风设施。
8、废旧物资的处理：石英砂（建筑垃圾），由乙方负责安排具有相关资质的公司清运至昆纤公司外并合规处置。废弃活性炭（一般工业固体废弃物）配合甲方搬运至锅炉处进行掺烧处理。
五、质量检验与验收
（1）性能测试

检测过滤器出水指标：

余氯含量≤0.1 mg/L（参考GB/T 5750.11）；浊度≤0.25 NTU（且低于实际进水指标20%以上）出水水质持续达标≥72小时。
（2）活性炭装填均匀，无沟流、无死角；系统运行压差≤0.05 MPa。

（3）竣工资料
   完工后提交甲方正式完整竣工资料，包括不限于施工方案，材料合格证，质检证书，检验报告，隐蔽工程资料等内容。
六、质保及维修服务要求
质保期内，本项目维修范围内的施工内容出现质量问题由乙方负责维修。质保期要求至少一年。
七、其他要求（施工资质、授权等要求）

（1）施工单位需具有化水设备安装及维修服务能力并提供类似业绩证明。

（2）承包单位派具有丰富施工安装经验的项目经理进驻施工现场，并履行好项目经理管理职能。对不能较好履行项目管理的按我方要求更换项目经理。
八.昆纤安全要求:详见附件
1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次检查填写《现场施工检查、监护表》上报项目负责人。

2)如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3)报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
九．项目进度要求
1)项目对施工进度、施工工期、施工时间点要求

合同签订后15个工作日材料需进场。总工期20日历天。

2）签订合同后，中标方需在3个工作日内编制满足招标文件要求的《施工进度计划表》《施工安全方案》提交项目负责人。
附表一：

	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表二：
	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	
	承包商
	
	检查日期
	

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	
	

	2
	是否防爆
	
	

	3
	外观是否完好
	
	

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	
	

	5
	绝缘是否可靠
	
	

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	
	

	7
	电缆是否完整
	
	

	8
	是否正规接线插头
	
	

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	
	

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	
	

	11
	电源电压是否匹配
	
	

	12
	使用场所：
	
	

	
	1）、防爆区域
	
	

	
	2）、施工地面潮湿
	
	

	
	3）、电缆穿越道路
	
	

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	
	

	
	5）、高温、腐蚀区域
	
	

	
	6）、金属容器内
	
	

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表三：


[image: image2]
附表四：

	昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单

	记录编号:Q4-EP-007

	项目工程名称
	
	施工单位
	

	分部分项工程名称
	
	项目经理
	

	隐蔽工程名称
	
	施工单位现场负责人
	

	图纸变更修改
	□ 是       □ 否
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	隐蔽工程内容及部位
	施工质量验收规范的规定、规范号
	施工单位检查记录
	建设单位验收记录

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	
	
	现场负责人：   
	现场监护人：   

	施工单位自查结论
	施工员：
	施工班组长
	　

	
	专业质量检验员：            年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	建设单位验收意见
	项目负责人：                 年      月      日

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]!
i
| \
% a -
5 P ——— % g A
% { i3 1AM R s AR
0 % | L o RUMA LD (o RAEAR.
= t o B bR AR LRI
/ © UM AL e kLR ARRL
g ‘ - e
- + A R
S
4 12 ‘ bl % o
s e : I oy ot el M i)
x 0 A o P RIS ) —
% L A b o & w2 ol
1 | | ¢ 1% 3 fo o s (84 o o el ml "
N 4 1 el 3 e
- {t\lr | b P — s e e
i e | e =
I—— WA
1 § it i
S ? %
P & x
# b
= 2

Fir i
(eI W o




